	等离子体空气消毒器 （排风机组式）   

	1
	电    源: 220V/50Hz，绝缘等级：B级

	2
	工作功率：在净化消毒3000m3/h风量时等离子体反应器最大能耗≤30W/h

	3
	工作环境：温度-10～40℃，湿度≤85%

	4
	适用于排风机组

	5
	适用体积大于300m3（需提供适用体积范围内在60分钟自然菌消亡合格率在90%以上的现场消毒检测报告复印件加盖公章）

	6
	净化消毒方法：等离子体

	7
	等离子体电子密度值：1.6×109cm-3～3.0×109cm-3

	8
	等离子体反应器为纯钛板齿状正电极，不锈钢板负极

	9
	净化消毒方式：一次通过

	10
	空气臭氧量：≤0.10mg/m3

	11
	净化指标：符合《通风系统用空气净化装置》：PM10净化效率＞95%、微生物净化效率＞90%、TVOC浓度增加量≤0.06mg/m3、臭氧浓度增加量≤0.10mg/m3

	12
	消毒效果：集中通风或新风符合卫生部《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》

	13
	电气安全性应符合WS/T 648—2019《空气消毒机通用卫生要求》：6.1.6  应符合GB 9706.1《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》的要求。

	14
	等离子体空气消毒器应符合WS/T 648—2019《空气消毒机通用卫生要求》：6.4.2 等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯。不采用复合式的等离子体技术。

	15
	风阻力：在1000m3/h时，风阻≤50pa

	16
	初效过滤网清洗提示功能，清洗滤网或检修时,有自动断电安全装置。

	17
	等离子体净化消毒器出现故障时能自动报警提示并有自动关机功能，同时不能影响空调系统的使用。

	18
	等离子体净化消毒器必须安装在排风机组的出风口，排风机组需提供空气净化消毒器AC 220V 50Hz电源，并在机组控制箱预留联动干节点，并与排风机组联动工作。

	19
	等离子体反应器使用寿命≥30000小时

	20
	产品必须有经全国消毒产品网上备案的消毒产品卫生安全评价报告。


