绍兴市柯桥区妇幼保健院医用纯水集中处理系统维保要求

一、项目概况：

绍兴市柯桥区妇幼保健院医用纯水集中处理系统维护和保养服务项目。

二、服务范围：

2.1医用纯水集中处理系统1套（含内镜室1套）的设备维修、维护。

具体设备清单如下：

| 地点 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内镜室 | WJ-RO-300 | 1 | 制水量：≥300L/H(水温25℃) |
| 医用纯水集中处理机房 | YHRO-8000 | 1 | 制水量：≥8T/H(其中纯水4 T/H,冲洗无菌水4T/H)(水温25℃) |

2.2总体要求：日常保养至少6个月一次（按需），根据医院水质条件改变，保证水质要求达到临床使用要求。其中活性炭更换后：碘值≥1000mg/g，更换后总氯＜0.1mg/L；树脂更换后：更换后水硬度≤17ppm。

2.3保证内镜室、口腔科、检验科、消毒供应中心等科室水质使用符合相关临床科室规范标准。

2.4提供省级权威机构“国土资源部省地矿研究所监督检测中心”符合上级检查要求检测报告。

2.5维护和维修内容：

负责上述设备的所有维护保养（含水泵、自动阀、输水管路、控制板及耗材更换等的维保服务）。

2.5.1耗材更换目录、技术要求等：

医用纯水集中处理机房：

| 序号 | 更换耗材目录 | 参考规格 | 技术要求 | 更换数量（单位）/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D500活性炭 | 河北燕行/果壳净水型 | 果壳净水型，碘值≥1000，目数约8-20 | ≧2罐 |
| 2 | D500软化器树脂 | 001x7 | 001x7，出水水质 SDI≤5，硬度≤17ppm | ≧2罐 |
| 3 | D500石英砂 | 精制石英砂颗粒 | 颗粒大小1#，2#，4# | ≧2罐 |
| 4 | 20寸精密滤芯 | 航天806所/5µ | 20寸 过滤精度5µ | ≧30套（1年2次） |
| 5 | 20寸微孔滤芯 | 航天806所/0.1µ | 20寸 过滤精度0.1µ | ≧30套（1年2次） |
| 6 | 5寸呼吸微孔滤芯 | 航天806所/0.2µ | 5寸 过滤精度0.1µ | ≧6套 （1年2次） |
| 7 | 浸没式防水进口紫外线灯管 | 美国KADIND/29W | 29W波长≥250nm，寿命≥9000小时 | ≧3支 |
| 8 | 管道式防水进口紫外线灯管 | 美国KADIND/29W | 29W波长≥250nm，寿命≥9000小时 | ≧3支 |
| 9 | 6寸浓水回用装置 | 组合件 | 组合件 出水水质 SDI≤3 | ≧1套 |
| 10 | 抑菌剂 | 诺福1L | 杀菌率≥99%，无色无味无残留 | ≧18瓶（年） |
| 11 | 水质检测报告 | 清洗用水，生化用水 | 清洗用水，生化用水 | ≧1次 |
| 12 | 生化EDI模块 | 美国MK-3 | 水质去离子，出水水质电导＜0.1μs/cm | ≧1套 |
| 13 | 二级进口RO膜元件8040 | 海德能CPA3 | 细菌去除率≥99%，溶解盐去除率≥99% | ≧1支 |
| 14 | 一级进口RO膜元件8040 | 美国陶氏/BW30 | 细菌去除率≥99%，溶解盐去除率≥99% | ≧4支 |

内镜室：

| 更换耗材目录 | 参考规格 | 技术要求 | 更换数量（单位）/次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石英砂 | 835 | 0.4-0.6 | ≧1套 |
| 活性炭 | 835 | 24目 | ≧1套 |
| 反渗透膜 | 4040 | 陶氏或海德能 | ≧1支 |
| 紫外线灯管 | 23W | 管道式 | ≧1支 |
| 紫外线灯管 | 40W | 浸没式 | ≧1支 |
| 微孔 | 10寸 | 10寸 过滤精度0.1u | ≧1支 |